## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 |  |  |  | 标段：医用气体设备迁移改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
负压
1 | 031006006001 | 负压吸引真空机组 | 1.名称:负压吸引真空机组 2.内容:油润滑旋片真空泵每组上下两台安装，配套设备架、传感器 3.油润滑旋片真空泵规格:Q=303m3/h N=9kW 4.质量:920x450x402;噪音:70dB(A); 6.减振装置形式、数量:配减震 |  | 组 | 1
2 | 031006006002 | 负压吸引真空机组利旧安装 | 1.名称:负压吸引真空机组 2.内容:原有负压吸引真空机组（油润滑旋片真空泵、配套支架等）保护性拆除后移至指定位置，真空泵每组上下两台利旧安装。 3.油润滑旋片真空泵规格:Q=303m3/h N=9kW 3.质量:920x450x402;噪音:70dB(A); 4.减振装置形式、数量:配减震 5.其他：待利旧设备位于同厂区内原东部站房，综合考虑运输费用 |  | 组 | 2
3 | 031008010001 | 医用真空罐 | 1.名称：医用真空罐 2.型号及规格：容积3m3 φ=1300mm;H=2766mm;P=-0.1MPa 3.其他自带安全阀、压力表Z-100-0.1~0MPa 4.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 |  |  |  | 标段：医用气体设备迁移改造 |  |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 031008010002 | 集污罐 | 1.名称：集污罐 2.型号及规格：0.2m3/h;DN350;P=0.1MPa 3.其他自带安全阀、压力表Z-100-0.1~0MPa 4.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 台 | 1
5 | 031008012001 | 分气缸 | 1.规格:10接口,不锈钢材质 2.配套压力表 3.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 台 | 1
6 | 031008011001 | 除菌过滤器 | 1.规格:6.6m3/min;DN350;175x143x549.1过滤精度:0.01um~0.2um;过滤效率:99.995% |  | 个 | 2
7 | 031008011002 | 除菌过滤器利旧安装 | 1.内容:同房间内原有除菌过滤器保护性拆除后移至指定位置利旧安装 1.规格:6.6m3/min;DN350;175x143x549.1过滤精度:0.01um~0.2um;过滤效率:99.995% |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 |  |  |  | 标段：医用气体设备迁移改造 |  |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.材质:无缝不锈钢管含管件 2.规格:φ273*3.5 3.焊接方法:氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压缩空气或氮气吹扫；强度试验、泄露试验 5.脱脂设计要求:安装前应清洗内部并进行脱脂处理 6.达到设计、施工验收及使用要求 |  | m | 49.52
9 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.材质:无缝不锈钢管含管件 2.规格:φ219*3.5 3.焊接方法:氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压缩空气或氮气吹扫；强度试验、泄露试验 5.脱脂设计要求:安装前应清洗内部并进行脱脂处理 6.达到设计、施工验收及使用要求 |  | m | 23.98
10 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.材质:无缝不锈钢管含管件 2.规格:φ133*3 3.焊接方法:氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压缩空气或氮气吹扫；强度试验、泄露试验 5.脱脂设计要求:安装前应清洗内部并进行脱脂处理 6.达到设计、施工验收及使用要求 |  | m | 330.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 |  |  |  | 标段：医用气体设备迁移改造 |  |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.材质:无缝不锈钢管含管件 2.规格:φ89*3 3.焊接方法:氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压缩空气或氮气吹扫；强度试验、泄露试验 5.脱脂设计要求:安装前应清洗内部并进行脱脂处理 6.达到设计、施工验收及使用要求 |  | m | 337.29
12 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1.材质:无缝不锈钢管含管件 2.规格:φ54*2.5 3.焊接方法:氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压缩空气或氮气吹扫；强度试验、泄露试验 5.脱脂设计要求:安装前应清洗内部并进行脱脂处理 6.达到设计、施工验收及使用要求 |  | m | 519.04
13 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:达到设计、施工验收及使用要求 |  | m | 3
14 | 031001006001 | 塑料管 | 1.介质:废气 2.材质、规格:优质PVC DN200 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:达到设计、施工验收及使用要求 |  | m | 107.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 |  |  |  | 标段：医用气体设备迁移改造 |  |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 031001006002 | 塑料管 | 1.介质:废气 2.材质、规格:优质PVC DN80 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:达到设计、施工验收及使用要求 |  | m | 5.04
16 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气体专用球阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.连接方式：氩弧焊 5.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 个 | 4
17 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气体专用球阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN80 4.连接方式：氩弧焊 5.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 个 | 9
18 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气体专用球阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN125 4.连接方式：氩弧焊 5.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 个 | 2
19 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气体专用球阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN200 4.连接方式：氩弧焊 5.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 个 | 24
20 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气体专用球阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN250 4.连接方式：氩弧焊 5.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 |  |  |  | 标段：医用气体设备迁移改造 |  |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
21 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气体专用止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN200 4.连接方式：氩弧焊 5.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 个 | 6
22 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气体专用止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN80 4.连接方式：氩弧焊 5.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 个 | 6
23 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN32 4.连接方式：氩弧焊 5.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 个 | 4
24 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN25 4.连接方式：氩弧焊 5.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 个 | 3
25 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:钢制密闭套管制作安装 2.介质管道规格:φ133*3 |  | 个 | 2
26 | 031002003002 | 套管 | 1.名称:钢制密闭套管制作安装 2.介质管道规格:φ54*2.5 |  | 个 | 2
27 | 031002003003 | 套管 | 1.名称:一般钢套管制作安装 2.介质管道规格:φ133*3 |  | 个 | 20
28 | 031002003004 | 套管 | 1.名称:一般钢套管制作安装 2.介质管道规格:φ89*3 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 |  |  |  | 标段：医用气体设备迁移改造 |  |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
29 | 031002003005 | 套管 | 1.名称:一般钢套管制作安装 2.介质管道规格:φ54*2.5 |  | 个 | 27
30 | 031002003006 | 套管 | 1.名称:PVC套管制作安装 2.介质管道规格:DN50 |  | 个 | 2
31 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砼墙、砌块墙 3.洞尺寸:满足管道尺寸需求φ133*3 |  | 个 | 12
32 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.部位:楼板 2.打洞部位材质:砼 3.洞尺寸:满足管道尺寸需求φ133*3 |  | 个 | 10
33 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砼墙、砌块墙 3.洞尺寸:满足管道尺寸需求φ89*3 |  | 个 | 6
34 | 011615001004 | 开孔（打洞） | 1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砼墙、砌块墙 3.洞尺寸:满足管道尺寸需求φ54*2.5 |  | 个 | 14
35 | 011615001005 | 开孔（打洞） | 1.部位:楼板 2.打洞部位材质:砼 3.洞尺寸:满足管道尺寸需求φ54*2.5 |  | 个 | 15
36 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支托吊架制作安装 2.除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道 3.达到设计、施工验收及使用要求 |  | kg | 382
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 |  |  |  | 标段：医用气体设备迁移改造 |  |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
37 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.名称:吸引管拆除 2.规格:D54 3.垃圾外运综合考虑 |  | m | 144.33
38 | 031001011001 | 管道碰头 | 1.介质:氧气 2.安装部位:D133*3接至原管道 3.碰头形式:根据现场情况确定 4.材质:无缝不锈钢管 5.切割、下料、连接封堵等，达到设计、施工验收及使用要求 |  | 处 | 2
39 | 031001011002 | 管道碰头 | 1.介质:氧气 2.安装部位:D89*3接至原管道 3.碰头形式:根据现场情况确定 4.材质:无缝不锈钢管 5.切割、下料、连接封堵等，达到设计、施工验收及使用要求 |  | 处 | 3
40 | 031001011003 | 管道碰头 | 1.介质:氧气 2.安装部位:D54*2.5接至原管道 3.碰头形式:根据现场情况确定 4.材质:无缝不锈钢管 5.切割、下料、连接封堵等，达到设计、施工验收及使用要求 |  | 处 | 1
分部小计
空压
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 |  |  |  | 标段：医用气体设备迁移改造 |  |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 081105001001 | 风冷无油旋齿式空压机 | 1.名称:风冷无油旋齿式空压机 2.规格:Q=6.5m3/min N=45kW |  | 台 | 2
2 | 031008009001 | 无热再生吸附式干燥机 | 1.名称:无热再生吸附式干燥机 2.规格:Q=6.8m3/min;N=0.1kW/h 3.安装方式:落地 4.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 台 | 2
3 | 031008010003 | 储气罐 | 1.名称：储气罐（配套自动排水装置） 2.型号及规格：容积:3.0m3;设计压力:1.0MPa;Φ=1300mmH=2802mm 3.其他自带安全阀、压力表Z-100-0.1~0MPa 4.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 套 | 1
4 | 031008010004 | 储气罐 | 1.名称：储气罐拆除后利旧安装（配套自动排水装置） 2.型号及规格：容积:2.0m3;设计压力:1.0MPa;Φ=1300mmH=2802mm 3.其他自带安全阀、压力表Z-100-0.1~0MPa 4.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 套 | 1
5 | 031008012002 | 分气缸 | 1.规格:10接口,不锈钢材质 2.配套安全阀 3.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 台 | 1
6 | 031008011003 | 压缩空气预过滤器 | 1.规格:P 3 μm |  | 个 | 1
7 | 031008011004 | 压缩空气精过滤器 | 1.规格:M 0.1 μm |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 |  |  |  | 标段：医用气体设备迁移改造 |  |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 031008011005 | 压缩空气超精过滤器 | 1.规格:S 0.01 μm |  | 个 | 2
9 | 031008011006 | 细菌过滤器 除菌 | 1.规格:A 0.01μm~0.2μm |  | 个 | 2
10 | 031001004001 | 铜管 | 1.材质:铜管 2.规格:φ76*2.5 3.焊接方法:银基钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压缩空气或氮气吹扫；强度试验、泄露试验 5.脱脂设计要求:安装前应清洗内部并进行脱脂处理 6.达到设计、施工验收及使用要求 |  | m | 55.69
11 | 031001004002 | 铜管 | 1.材质:铜管 2.规格:φ38*2.5 3.焊接方法:银基钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压缩空气或氮气吹扫；强度试验、泄露试验 5.脱脂设计要求:安装前应清洗内部并进行脱脂处理 6.达到设计、施工验收及使用要求 |  | m | 367.2
12 | 031001004003 | 铜管 | 1.材质:铜管 2.规格:φ35*2 3.焊接方法:银基钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压缩空气或氮气吹扫；强度试验、泄露试验 5.脱脂设计要求:安装前应清洗内部并进行脱脂处理 6.达到设计、施工验收及使用要求 |  | m | 591.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 |  |  |  | 标段：医用气体设备迁移改造 |  |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 031001004004 | 铜管 | 1.材质:铜管 2.规格:φ28*2 3.焊接方法:银基钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压缩空气或氮气吹扫；强度试验、泄露试验 5.脱脂设计要求:安装前应清洗内部并进行脱脂处理 6.达到设计、施工验收及使用要求 |  | m | 179.89
14 | 031001004005 | 铜管 | 1.材质:铜管 2.规格:φ22*1.5 3.焊接方法:银基钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压缩空气或氮气吹扫；强度试验、泄露试验 5.脱脂设计要求:安装前应清洗内部并进行脱脂处理 6.达到设计、施工验收及使用要求 |  | m | 91.44
15 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:达到设计、施工验收及使用要求 |  | m | 4
16 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气体专用止回阀 2.材质:铜 3.规格:DN65 4.连接方式：银基钎焊 5.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 |  |  |  | 标段：医用气体设备迁移改造 |  |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气体专用球阀 2.材质:铜 3.规格:DN65 4.连接方式：银基钎焊 5.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 个 | 18
18 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气体专用球阀 2.材质:铜 3.规格:DN32 4.连接方式：银基钎焊 5.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 个 | 7
19 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气体专用球阀 2.材质:铜 3.规格:DN25 4.连接方式：银基钎焊 5.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 个 | 1
20 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气体专用球阀 2.材质:铜 3.规格:DN20 4.连接方式：银基钎焊 5.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 个 | 2
21 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜 3.规格:DN20 4.连接方式：银基钎焊 5.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 个 | 4
22 | 031002003007 | 套管 | 1.名称:钢制密闭套管制作安装 2.介质管道规格:φ38*2.5 |  | 个 | 2
23 | 031002003008 | 套管 | 1.名称:钢制密闭套管制作安装 2.介质管道规格:φ35*2 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 |  |  |  | 标段：医用气体设备迁移改造 |  |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
24 | 031002003009 | 套管 | 1.名称:钢制密闭套管制作安装 2.介质管道规格:φ28*2 |  | 个 | 1
25 | 031002003010 | 套管 | 1.名称:一般钢套管制作安装 2.介质管道规格:φ38*2.5 |  | 个 | 16
26 | 031002003011 | 套管 | 1.名称:一般钢套管制作安装 2.介质管道规格:φ35*2 |  | 个 | 14
27 | 031002003012 | 套管 | 1.名称:一般钢套管制作安装 2.介质管道规格:φ28*2 |  | 个 | 8
28 | 031002003013 | 套管 | 1.名称:一般钢套管制作安装 2.介质管道规格:φ22*1.5 |  | 个 | 7
29 | 031002003014 | 套管 | 1.名称:PVC套管制作安装 2.介质管道规格:DN32 |  | 个 | 2
30 | 011615001006 | 开孔（打洞） | 1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砼墙、砌块墙 3.洞尺寸:满足管道尺寸需求φ38*2.5 |  | 个 | 8
31 | 011615001007 | 开孔（打洞） | 1.部位:楼板 2.打洞部位材质:砼 3.洞尺寸:满足管道尺寸需求φ38*2.5 |  | 个 | 10
32 | 011615001008 | 开孔（打洞） | 1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砼墙、砌块墙 3.洞尺寸:满足管道尺寸需求φ35*2 |  | 个 | 10
33 | 011615001009 | 开孔（打洞） | 1.部位:楼板 2.打洞部位材质:砼 3.洞尺寸:满足管道尺寸需求φ35*2 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 |  |  |  | 标段：医用气体设备迁移改造 |  |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
34 | 011615001010 | 开孔（打洞） | 1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砼墙、砌块墙 3.洞尺寸:满足管道尺寸需求φ28*2 |  | 个 | 4
35 | 011615001011 | 开孔（打洞） | 1.部位:楼板 2.打洞部位材质:砼 3.洞尺寸:满足管道尺寸需求φ28*2 |  | 个 | 5
36 | 011615001012 | 开孔（打洞） | 1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砼墙、砌块墙 3.洞尺寸:满足管道尺寸需求φ22*1.5 |  | 个 | 2
37 | 011615001013 | 开孔（打洞） | 1.部位:楼板 2.打洞部位材质:砼 3.洞尺寸:满足管道尺寸需求φ22*1.5 |  | 个 | 5
38 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支托吊架制作安装 2.除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道 3.达到设计、施工验收及使用要求 |  | kg | 250
39 | 031001004006 | 铜管拆除 | 1.名称:空气管拆除 2.规格:D22 3.垃圾外运综合考虑 |  | m | 144.33
40 | 031001011004 | 管道碰头 | 1.介质:氧气 2.安装部位:D35*2接至原氧气管 3.碰头形式:根据现场情况确定 4.材质:无缝铜管 5.切割、下料、连接封堵等，达到设计、施工验收及使用要求 |  | 处 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 |  |  |  | 标段：医用气体设备迁移改造 |  |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
41 | 031001011005 | 管道碰头 | 1.介质:氧气 2.安装部位:38*2.5接至原氧气管 3.碰头形式:根据现场情况确定 4.材质:无缝铜管 5.切割、下料、连接封堵等，达到设计、施工验收及使用要求 |  | 处 | 2
42 | 031001011006 | 管道碰头 | 1.介质:氧气 2.安装部位:28*2接至原氧气管 3.碰头形式:根据现场情况确定 4.材质:无缝铜管 5.切割、下料、连接封堵等，达到设计、施工验收及使用要求 |  | 处 | 1
分部小计
原有管道增设阀门
1 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气体专用球阀 2.材质:铜 3.规格:DN80 4.连接方式：银基钎焊 5.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 个 | 3
2 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气体专用球阀 2.材质:铜 3.规格:DN50 4.连接方式：银基钎焊 5.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 个 | 1
3 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气体专用球阀 2.材质:铜 3.规格:DN32 4.连接方式：银基钎焊 5.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 |  |  |  | 标段：医用气体设备迁移改造 |  |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气体专用球阀 2.材质:铜 3.规格:DN25 4.连接方式：银基钎焊 5.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 个 | 3
5 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气体专用球阀 2.材质:铜 3.规格:DN20 4.连接方式：银基钎焊 5.达到设计、施工验收及使用要求 |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：医用气体工程 |  |  |  | 标段：医用气体设备迁移改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：医用气体工程 |  |  | 标段：医用气体设备迁移改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 165000 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 165000 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：医用气体工程 |  | 标段：医用气体设备迁移改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：医用气体工程 |  |  | 标段：医用气体设备迁移改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 医用气体工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 17050101@2 |  | 不锈钢管 | φ54*2.5 | m
2 | 18050261@2 |  | 燃气室内薄壁不锈钢管承插氩弧焊管件 | φ54*2.5 | 个
3 | 17150146@3 |  | 无缝紫铜管 | φ28*2 | m
4 | 17050101@3 |  | 不锈钢管 | φ89*3 | m
5 | 17150146@7 |  | 铜管 | φ35*2 | m
6 | 17150146@10 |  | 无缝紫铜管 | φ38*2.5 | m
7 | 17050111@3 |  | 不锈钢管 | φ133*3 | m
8 | 17150146@9 |  | 无缝紫铜管 | φ76*2.5 | m
9 | 18050101@1 |  | 不锈钢对焊管件 | φ273*3.5 | 个
10 | 17050111@1 |  | 不锈钢管 | φ273*3.5 | m
11 | 19000201@18 |  | 医疗气体专用不锈钢球阀 | DN200 | 个
12 | 19000201@17 |  | 医疗气体专用不锈钢球阀 | DN250 | 个
13 | 补充设备002@1 |  | 除菌过滤器 | 6.6m3/min | 台
14 | 补充设备007@1 |  | 集污罐 | 0.2m3/h | 台
15 | 补充设备003@1 |  | 分气缸 不锈钢 | 10接口 | 台
16 | 补充设备006@1 |  | 医用真空罐 | V=3.0m3 | 台
17 | 补充设备004@1 |  | 无热再生吸附式干燥机 | Q=6.8m3/min;N=0.1kW/h | 台
18 | 补充设备004@2 |  | 储气罐 | 3m3 | 台
19 | 补充设备001@1 |  | 负压吸引真空机组含两真空泵组装 |  | 组
20 | 补充设备005@1 |  | 风冷无油旋齿式空压机 | ZT45-8.6 Q=6.5m3/min | 台